貯蔵施設の位置及び構造等の明細書

（貯蔵施設の貯蔵量３トン未満の場合）

１．販売所の名称、所在地及び貯蔵施設の位置等

販売所の名称

販売所の所在地

貯蔵施設の位置

貯蔵施設の面積

貯蔵施設の障壁

２．貯蔵施設の技術上の基準に対応する事項

（液化石油ガス法施行規則第14条各号及び第16条第９号）

|  | 号 | 対 応 事 項 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第14条 | 警戒標 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第１号 | (1) 掲示位置 貯蔵施設入口及び側面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) 表示内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ＬＰガス貯蔵施設 - 燃(赤色文字) - 火気厳禁(赤色文字) - 無断立入禁止 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第２号 | 施設距離 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) 貯蔵施設面積 m２ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) 施設距離 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保安物件 | 施設距離 | 実測距離 | 対象物件 |  |  |
|  |  |  | 第１種保安物件 | m（ m） | m |  |  |  |
|  |  |  | 第２種保安物件 | m（ m） | m |  |  |  |
|  |  | (注) 施設距離の（ ）内は障壁設置時の距離を示す。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) 施設距離の不足に対する障壁の必要性 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第３号 | 障 壁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) 障壁の構造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 寸法 (高さ) cm (厚さ) cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 配筋 鉄筋 間隔 (縦) cm (横) cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) 扉の構造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 材料 鋼板 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 寸法 (厚さ) mm (高さ) cm (幅) cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 補強 等辺山形鋼（枠） mm× mm （内） mm× mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 間隔（縦） cm（横） cm |  |  |  |  |  |  |
|  | 第４号 | 屋根材等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋根組及び屋根の材料 |  |  |  |  |  |  |

|  | 号 | 対 応 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第５号 | 滞留防止措置 |  |
|  |  | (1) 貯蔵施設面積 m２ |  |
|  |  | (2) 法定換気口面積 m２ × 300 cm２/m２ ＝ cm２ (A) |  |
|  |  | (3) 換気口面積 |  |
|  |  | 開口部面積 (縦) cm ×(横) cm × ｹ所 ＝ cm２ |  |
|  |  | 鉄筋断面積 cm × cm × 本 × ｹ所 ＝ cm２ |  |
|  |  | 実際換気口面積 － ＝ cm２ (B) (B)＞(A) |  |
|  | 第６号 | 消火器 |  |
|  |  | (1) 種類 能力単位 以上 |  |
|  |  | (2) 個数 個 |  |
|  |  | (3) 設置場所 |  |
|  | 第16条 | 火気距離等 |  |
|  | 第７号 | (1) 火気の種類 |  |
|  |  | (2) 火気までの距離 m |  |
|  |  | (3) 火気との距離が２ｍ以上ない場合の障壁 |  |
|  |  | ① 材料 |  |
|  |  | ② 高さ m |  |
|  |  | ③ 迂回水平距離 m |  |
|  | 第16条 | 転落・転倒防止措置 |  |
|  | 第９号 | 壁に転倒防止用フックを取り付け、くさり掛け等を行う。 |  |

注１．明細書は、販売所ごとに作成すること。 ２．３トン未満の貯蔵施設を所有する場合のみ明細書を添付すること。 ３．３トン以上の貯蔵施設を所有する場合は、都県知事の許可書及び検査証の写しを添付すること。（明細書、 案内図、付近の状況見取図、構造図等は添付しなくてもよい。） ４．貯蔵施設が販売所と同一敷地にない場合は、規則関係通達第11条関係に対する適合状況を記載すること。 【記載例】貯蔵施設の位置 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 販売所からの距離 ○○○ｍ 常駐・施錠等の措置 柵を設置し扉に施錠 ５．貯蔵施設面積の算定は、柱、壁の中心線から行う。